Ausschreibungstext

Artikelnummer

240912

Typ

SAMCON SKD02-T Kabel Kit 30 m

Kurzbeschreibung

30 Meter SKD02-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14

Hauptmerkmale

30 m Länge

Erfüllt die Bestimmungen für Leitungen in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß IEC/EN 60079-14 Kapitel 9.3

Erfüllt die Bestimmungen für Leitungen in explosionsgefährdeten Bereichen zur Vermeidung von Zonenverschleppung gemäß IEC/EN 60079-14 Anhang E

Geprüft für -60°C bis +80°C fest verlegt

Beständig bei Sonnenlicht gemäß UL 2556 Abs. 4.2.8.5 (720 h)

Flammwidrig gemäß IEC 60332-1-2

Ölbeständig gemäß IEC 60811-2-1 (IRM 902, 4h bei 70°C)

Schlammbeständig gemäß NEK 606

IEEE 802.3at PoE+, max 30 W pro Kanal, max 95 m

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 26030406 |
| Serie | ExCam |
| Hersteller | SAMCON |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen