Ausschreibungstext

Artikelnummer

240913

Typ

SKDP03-T Kabel Kit 30 m

Kurzbeschreibung

30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN 60079-14

Hauptmerkmale

30 m Länge

Erfüllt die Bestimmungen für Leitungen in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß IEC/EN 60079-14 Kapitel 9.3

Erfüllt die Bestimmungen für Leitungen in explosionsgefährdeten Bereichen zur Vermeidung von Zonenverschleppung gemäß IEC/EN 60079-14 Anhang E

Geprüft für -60°C bis +80°C fest verlegt

Beständig bei Sonnenlicht gemäß UL 2556 Abs. 4.2.8.5 (720 h)

Flammwidrig gemäß IEC 60332-1-2

Ölbeständig gemäß IEC 60811-2-1 (IRM 902, 4h bei 70°C)

Schlammbeständig gemäß NEK 606

IEEE 802.3at PoE+, max 30 W pro Kanal, max 95 m

Konstruiert mit zusätzlichem Powerkanal: Quadrat 3 x 1,5mm², Farbcode: BK-BU-GN/YE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | ExCam |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 26030405 |
| Hersteller | SAMCON |

Weitere Produktinformationen

Das SKDP03-T ist ein Systemkabel zum Anbinden digitaler Kamerasysteme (System Kabel Digital 03-T) und wurde für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt. Es entspricht den Anforderungen an Kabel und Leitungen gemäß der Norm DIN EN 60079-14. Das Kabel kann mittels geeigneter Kabelleitungseinführung direkt in Räume druckfester Kapselung eingeführt werden. Das SKDP03-T ist ein Highspeedkabel für industrielle Ethernetanwendungen und geeignet zur festen Installation in trockenen, nassen oder feuchten Räumen. Das Kabel erfüllt die Übertragungscharakteristika der Kategorie 6 nach IEC 61156-5 Ed. 2. Es zeigt eine exzellente Belastbarkeit hinsichtlich mechanischer Beanspruchung, eine gute Beständigkeit gegen Öl und Schmierstoffe und ist halogenfrei.

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen