Ausschreibungstext

Artikelnummer

219379

Typ

IAM-5SE1004MUB

Kurzbeschreibung

Switch, Unmanaged, 120W, 4xPoE 1x RJ45,  1x SFP 100Mbps, Industrie-Design, -40°C~+75°C

Hauptmerkmale

Ethernet PoE Switch, DIN Rail

Uplink Ports 1xRJ45, 1xSFP

4x 10/100 Ports,IEEE 802.3af/at

Bis zu 30W pro Port

Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)

Status-LED: Uplink, PoE, Optische Schnittstelle,Power

CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps

Temperaturbereich -40° C ~ +75° C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 219379 |
| --- | --- |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SFP-0850MM10 | SFP Modul, 155Mbps, 2km, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen